Приложение

к постановлению

Администрации района

От                       №

Схема теплоснабжения муниципального образования

Борковский сельсовет Поспелихинского района

Алтайского края на период до 2026 года

2024 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ | 5 |
| Глава 1. Краткая характеристика территории | 5 |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения | 5 |
| II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 7 |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 7 |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения | 7 |
| Часть 2. Источники тепловой энергии | 7 |
| Часть 3. Тепловые сети | 8 |
| Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии | 10 |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | 10 |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | 11 |
| Часть 7. Балансы теплоносителя | 12 |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом | 12 |
| Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации | 13 |
| Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения | 13 |
| Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения | 14 |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 16 |
| Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения | 16 |
| Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов | 16 |
| Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности) | 16 |
| Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей | 16 |
| III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 16 |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения | 16 |
| Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 17 |
| Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 17 |
| Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 17 |
| Раздел 5. Перспективные топливные балансы | 18 |
| Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 18 |
| Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации | 18 |
| Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 18 |
| Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям | 18 |

Приложения:

- График ограничений и отключений абонентов, обеспечивающий локализацию аварийных ситуаций и предотвращение их развития по МКП «ЖилКомСервис».

- Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения.

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2026 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Борковский сельсовет, далее МО Борковский сельсовет, до 2026 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на устойчивое и надежное снабжение тепловой энергией потребителей.

При разработке схем теплоснабжения руководствовались: Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Технической базой для разработки являются:

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);

- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).

I. ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика территории

МО Борковский сельсовет расположен в западной части  Поспелихинского района, Алтайского края и находится на расстоянии 265 км от г. Барнаула. Площадь МО Борковский сельсовет составляет 189 Га.

МО Борковский сельсовет граничит:

- на севере - с Шипуновским районом;

- на западе с Новичихинским районом.

-на юге с Рубцовским районом.

- на востоке с Мамонтовским сельсоветом.

В состав территории МО Борковский сельсовет входят следующие населенные пункты: п. Хлебороб, п. Борок, с. Котляровка.

Таблица 1.1.1. - Сведения о площади и численности постоянного населения МО Борковский сельсовет (по состоянию на 01.01.2024г.)

| Перечень сельских населенных пунктов | Количество домовладений | Численность проживающего населения, чел |
| --- | --- | --- |
| п. Хлебороб, п. Борок, с. Котляровка | 251 индивидуальных; 111 многоквартирных, в т.ч. 111 блокированной застройки | 1019 |

Производственную базу МО Борковский сельсовет  составляют сельскохозяйственные предприятия.

Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения

В МО Борковский сельсовет теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и централизованным источником тепла п. Хлебороб.

Централизованным источником теплоснабжения является отопительная котельная, которая принадлежит Администрации Поспелихинского района Алтайского края и передана на праве оперативного управления теплоснабжающему предприятию МКП «ЖилКомСервис». Отапливает социальные значимые объекты и прочих потребителей (СПК). Школа в с. Котляровка отапливается от собственной котельной. Клуб с. Котляровка имеет также собственную котельную. Администрация села имеет собственное отопление.

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение, в том числе жилищный фонд.

Схема  тепловой сети котельной № 27 в п. Хлебороб представлена на рисунке 1.2.1.

Родильное

отделение

Столяр

ный цех

Электро

цех

Гараж

Спорт зал

СДК

Контора

СПК

Торговый центр

108 L=10

57 L= 45

108 L= 30

108 L= 106

L= 30

L= 37

57 L= 47

108 L= 67

L= 6

L= 6

108 L= 54

L= 22

57 L= 20

L= 40

108 L= 30

89 L= 30

89 L= 28

108 L= 46

108 L= 40

100 L= 25

100 L= 8

89 L= 50

Детский сад

II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время централизованное теплоснабжение объектов социальной сферы и прочих потребителей МО  Борковский сельсовет осуществляется от одной отопительной котельной.

Таблица 2.1.1. - Обобщенная характеристика системы теплоснабжения

МО Борковский сельсовет

| № п/п | Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Отпускаемая нагрузка Гкал/час | Температурный график, ºС | Длина тепловых сетей (двухтрубн.), км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Хлебороб № 27 | 1,73 | 0,615 | 72/60 | 0,777 |
|  | Итого | 1,73 | 0,615 | 72/60 | 0,777 |

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение осуществляется от одного источника, который располагается в центральной части населенного пункта и отапливает социально значимые объекты (клуб, детский сад) и объекты СПК. Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Часть 2. Источники тепловой энергии

Таблица 2.2.1. - Описание котельных

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная № 27 |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВр 0,93-95ОУР (2015 г.) Водогрейный котел КВм -0,93 (2007 г.) |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность 1,73 Гкал/час; |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 1,73 Гкал/час; подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2024 год) 0,537 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передачи теплоносителя (потери в тепловых сетях) 400,696 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2013 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 72/60ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 1638,109 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1109,164 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный, по приборам учета тепловой энергии |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Часть 3. Тепловые сети

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО Борковский сельсовет представлено в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. - Описание тепловой сети котельной п. Хлебороб

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная п. Хлебороб № 27 |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 72/60ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 72/60º С и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 328,634 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловой сети потребителям. | Нет |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории МО Борковский сельсовет действует 1 источника централизованного теплоснабжения отапливающий объекты социальной сферы. Описание зон действия источника теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1. - Зона действия источников теплоснабжения МО Борковский сельсовет

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| МКП «ЖилКомСервис» | Отопительная котельная № 27 п. Хлебороб | Юридические лица: Клуб Детский сад Теремок Спорткомплекс Школьная столовая Прочие СПК Физические лица: Нет |

В число потребителей тепловой энергии, отапливаемых централизованными источниками тепла входят социально значимые объекты: детский сад, клуб, школьная столовая.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии сведены в таблицу 2.5.1.

Таблица 2.5.1. - Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным   МО Борковский

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка (по договорам), Гкал/ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технология |
| 1 | Котельная № 27 п. Хлебороб | 0,537 | 0,537 | 0 | 0 | 0 |
|  | По нормативу | 0,436 | 0,436 |  |  |  |
|  | По приборам учета | 0,101 | 0,101 |  |  |  |
|  | Итого | 0,537 | 0,537 |  |  |  |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в таблицах 2.6.1 - 2.6.2.

Таблица 2.6.1. - Баланс тепловой мощности котельной МО Борковский сельсовет

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располаг. мощности | Потери теплоносителя, Гкал/ч | Потери теплоносителя, % от отпускной т/э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Хлебороб №27 | 1,73 | 1,73 | 0,014 | 1,716 | 0,615 | 1,115 | 36 | 0,064 | 11 |
|  | итого | 1,73 | 1,73 | 0,014 | 1,716 | 0,615 | 1,115 | 36 | 0,064 | 11 |

Таблица 2.6.2. - Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных МО Борковский сельсовет

| № п/п | Котельная | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери теепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год |
| 1 | Котельная п. Хлебороб №27 | 1638,109 | 49,143 | 479,802 | 1109,164 | 0 |

Дефицита тепловой мощности по источникам тепловой энергии МО Борковский сельсовет не выявлено.

Часть 7.  Балансы теплоносителя

Таблица. 2.7.1. - Балансы теплоносителя

| № п/п | Котельная | Установленная мощность,Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Хлебороб №27 | 1,73 | 0,615 | 0,064886 |
|  | Итого | 1,73 | 0,615 | 0,064886 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом

При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания каменного угля 5100 ккал/кг.

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием вида и количества основного топлива приведен в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1. - Топливный баланс источников тепловой энергии

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Удельный расход топлива на выработку 1Гкал, кг/Гкал | Расход топлива на выработку тепла, т /год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Хлебороб №27 | Водогрейный котел КВр 0,93-95 ОУР (2015 г.) Водогрейный котел КВр -0,93 (2007 г.) | Уголь | 1638,109 | 298 | 488,75 |

Таблица 2.8.2 Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя товара | Единица измерения | Значение показателя товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уголь каменный ДР | Фракция угля | мм | 0-200(300) |
|  |  | Зольность | % | Не более 18 |
|  |  | Влажность | % | Не более 18 |
|  |  | Выход летучих веществ | % | Не более 43 |
|  |  | Теплота сгорания низшая | Ккал/кг | Не более 5306 |

Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в таблице 2.9.1.

Таблица 2. 9.1.Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации МКП «ЖилКомСервис»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация о ценах (тарифах)на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам): |  |  |  |  |
|  | Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей | Руб/Гкал | с 01.01.2022г по 30.06.2022г | с 01.07.2022 г по 30.11.2022г | Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 07.12.2021г № 375 (без НДС) |
| 1.1 | одноставочный |  | 3073,96 | 3096,59 |  |
| 1.2 | одноставочный | Руб/Гкал | с 01.12.2022г по 31.12.2023г |  | Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 25.11.2022г № 378 (без НДС) |
|  |  |  | 4176,16 |  |  |
| 1.3 | одноставочный | Руб/Гкал | с 01.01.2024г по 30.07.2024г | с 01.07.2024г по 31.12.2024г | Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 12.12.2023г № 402 (без НДС) |
|  |  |  | 4176,16 | 4526,60 |  |

| Наименование организации | МКП "ЖилКомСервис" |
| --- | --- |
| Место расположение организации | п. им. Мамонтова |
| Наименование муниципального образования | Поспелихинский район |
| Юридический адрес | 659708 Алтайский край, Поспелихинский район, п. им. Мамонтова, ул. Гагарина, 37 |
| Почтовый адрес | 659700 Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Инженерная, 9 |
| Ф.И.О. руководителя | Некрасов А.В. |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Некрасов А.В. |
| Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы | Некрасов А.В. |
| Контактные телефоны ((код) номер телефона) | 385-56-23637 |
| ИНН | 2265006989 |
| КПП | 226501001 |
| ОГРН | 1192225030392 |
| Период представления информации: | 2022 год |

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов с учетом последних  лет приведена в табл.2.10.1

Таблица 2.10.1. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации, действующей на территории МО Поспелихинский Центральный сельсовет

| Года | с 01.01.2018г по 30.06.2018г | с 01.07.2018 г по 31.12.2018г | с 01.01.2019г по 30.06.2019г | с 01.07.2019 г по 31.12.2019г | с 01.01.2020г по 30.06.2020г | с 01.07.2020 г по 31.12.2020г | с 01.01.2021г по 30.06.2021г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, руб. | 2290,41 | 2369,89 | 2686,27 | 2773,87 | 2773,87 | 2911,85 | 2911,85 |
| % роста | 0 | 3,5 | 13,3 | 3,3 | 0 | 5,0 | 0 |

| Года | с 01.07.2021г по 31.12.2021г | с 01.01.2022г по 30.06.2022г | с 01.07.2022 г по 31.12.2022г | с 01.12.2022 г по 31.12.2023г | с 01.01.2024г по 30.07.2024г | с 01.07.2024г по 31.12.2024г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, руб. | 3073,96 | 3073,96 | 3096,59 | 4176,16 | 4176,16 | 4526,60 |  |
| % роста | 5,5 | 0 | 0,7 | 34 | 0 | 8,4 |  |

Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении" следует:

Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов

1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного теплоснабжения;

2) решение о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "Пиковый" режим функционирования;

4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

В настоящее время сложилась следующая ситуация с централизованным теплоснабжением МО Борковский сельсовет:

Анализ расчетов тепловой мощности показал, что в зависимости от тепловой мощности источника теплоты системы теплоснабжения можно классифицировать по следующим категориям:

- централизованные более 20 Гкал/час;

- умеренно централизованное от 3 до 20 Гкал/час;

- децентрализованное от 1 до 3 Гкал/час;

- автономные от 0,1 до 1 Гкал/час;

- местные до 0,1 Гкал/час.

Таблица 2.11.1. - Категории тепловой мощности котельных МО Борковский сельсовет

| № п/п | Котельная | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Категории классификации котельных по тепловой мощности | Категории классификации котельных по тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Хлебороб №27 | 1,73 | 0,615 | 1,115 | 36 | децентрализованное | автономные |

Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряженности - отношению тепловой нагрузки в Гкал к протяженности сети в км.

Таблица 2.11.4. - Тепловая напряженность теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Борковский сельсовет

| № п/п | Система теплоснабжения | длина трубопроводов тепосети, км | Подключенная нагрузка , Гкал/ч | Тепловая мощность котельных, Гкал/ч. | тепловая напряженность по нагрузке, Гкал/км | Тепловая напряженность по мощности, Гкал/км | Оптимальная величина тепловой напряженности, Гкал/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Хлебороб №27 | 0,777 | 0,615 | 1,73 | 0,79 | 2,23 | 2,23 |

Описание технологических проблем системы теплоснабжения МО Борковский сельсовет дающую низкую эффективность теплоснабжения:

- Высокие тепловые потери 10 % связаны с плохим состоянием теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей;

- Высокая степень износа котельного оборудования и тепловых сетей;

- Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети приводит к изменению  реального распределения расходов относительно расчетных;

- Высокая стоимость топлива;

- Низкая плотность тепловой нагрузки,  переход отдельных объектов на индивидуальное теплоснабжение.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 2.11.1.

Таблица 2.11.1. - Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

|  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч. | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Хлебороб № 27 | 0,537 | 1109,164 |

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Приросты площадей строительных фондов планируется за счет малоэтажного индивидуального жилищного строительства.

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов  предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается уголь и дрова.

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

Основным направлением в развитии системы теплоснабжения МО Борковский сельсовет на расчетный период до 2026 года является модернизация систем теплоснабжения. Данные мероприятия включают в себя перекладку 50% ветхих тепловых сетей - 0,4 км. и произвести гидравлическую увязку путем установки дросселирующих шайб (или балансировочных клапанов) на отдельных абоненских вводах тепловых сетях. Провести модернизацию изношенного и более энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное (насосы, тягодутьевое оборудование, освещение).

III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. - Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения

| № п/п | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2021г) | 2022г | 2023г | 2024г |
| 1 | п.Хлебороб | 1,73 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 |
|  | итого | 1,73 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1. - Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей

| № п/п | Система теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2021г) | 2022г | 2023г | 2024г |
| 1 | Котельная №27 п. Хлебороб | 1,73 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 |
|  | итого | 1,73 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 |

Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предполагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.

Основное направление развития теплоснабжения в МО Борковский сельсовет определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период до 2026 г., - модернизация систем теплоснабжения.

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предполагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.

Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе качества угля.

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на  праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В качестве гарантирующей организации в сфере теплоснабжения определяется МКП "ЖилКомСервис".

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно.

Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.

Приложение № 1

График

ограничений и отключений абонентов , обеспечивающий локализацию аварийных ситуаций и предотвращение их развития по МКП «ЖилКомСервис»

на отопительный период 2023-2024 г.г.

| Наименование котельной | Категория объектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями | Потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч. Жилых и общественных зданий до +12⁰C, промышленных зданий до +8⁰C | Остальные потребители |
| Котельная № 27 п.Хлебороб,ул.Садовая,46 | филиал МБДОУ «Детский сад «Теремок» (пос. Хлебороб, ул. Полевая,5) Филиал МБОУ «Поспелихинская СОШ №1» Хлеборобская СОШ (пос. Хлебороб ул. Школьная, 3а) Всего 2 здания с нагрузкой – 0,057 Гкал/час, отапливаемый объем- 2868,2 куб.м. | отсутствуют | Торговый павильон, административные нежилые здания, производственные помещения. Всего 9 зданий с нагрузкой – 0,455 Гкал/час, отапливаемый объем- 19376 куб.м |

Приложение № 2

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения котельной № 27 муниципального образования  Поспелихинский Центральный сельсовет Поспелихинского района Алтайского края

С. Поспелиха 2024г.

1.Общие положения

1.1. Термины и определения используемые в настоящем документе:

Технологические нарушения - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на

инцидент и аварию:

1) инцидент - отказ или повреждение оборудования и(или) сетей, отклонение от  установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно- правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на  производственном объекте, включая:

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и(или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии.

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

2) авария на объектах теплоснабжения - отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление не более 12 часов.

Неисправность - нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.

Система теплоснабжения - совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке.

Тепловая сеть - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

2. Описание сценариев возникновения аварий, их масштабов и последствий, видов реагирования и действия по ликвидации аварийной ситуации

2.1.Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе  системы теплоснабжения муниципального образования Поспелихинский Центральный сельсовет Поспелихинского района Алтайского края могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на  источник тепловой энергии, центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию;

- внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы  теплоснабжения.

Основные сценарии  возникновения аварии, описания аварийных ситуаций,

возможных масштабов аварии и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в таблице 1.

Таблица 1

Перечень возможных сценариев аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования,

типовые действия персонала

| Причина возникновения аварии | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварии и последствия | Уровень реагирования | Действия персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию | Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Сообщить об отсутствии электроэнергии начальнику участка. Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор). При длительном отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии – 1 час |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП | Ограничение работы источника тепловой энергии, ЦТП | Ограничение циркуляции теплоно- сителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный | Сообщить об отсутствии холодной воды начальнику участка. Начать использование подпиточных резервных резервуаров При длительном отсутствии подачи воды и организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии – 4-6 часов |
| Прекращение подачи топлива | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (топливо – уголь) | Сообщить о прекращении подачи топлива начальнику участка. При длительном отсутствии топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии – 2-4 часа |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насосов | Ограничение (оста- новка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в систе- ме теплоснабжения всех потреби- телей населенного пункта, пониже- ние температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наруж- ных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Сообщить о выходе из строя сетевого насоса начальнику участка. Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии – 4 часа |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (оста- новка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый | Сообщить о выходе из строя котла (котлов) начальнику участка. Выполнить переключение на резервный котел. При возможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии – 24 часа |
| Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Порыв на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, пониже- ние температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Сообщить о порыве на тепловых сетях начальнику участка. Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При длительном отсутствии циркуляции теплоносителя в тепловых сетях организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии – до 8 часов. |

2.2. В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии–не более 60 мин.

2.3. В зависимости от температуры наружного воздуха установлено нормативное время на устранение аварийной ситуации. Значения нормативного времени на устранение аварийной ситуации приведены в таблице 2

Таблица 2

| № п/п | Вид аварийной ситуации | Время на устранение час. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более-20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 |