Приложение

к постановлению

Администрации района

от                     г   №

Схема водоснабжения и водоотведения

Муниципального образования Красноярский сельсовет

Поспелихинского района Алтайского края

на период до 2026 года

2024 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение.......................................................................................................... | 3 |
| --- | --- |
| Паспорт схемы …....................................................................................... | 4 |
| Глава 1. Схема водоснабжения …............................................................... | 6 |
| 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения | 6 |
| 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения | 6 |
| 1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения.................. | 6 |
| 1.2 Балансы водопотребления...................................................................... | 8 |
| 1.3 Данные лабораторных испытаний анализов воды............................... | 9 |
| 1.4 Тарифы …………………………………………………………………. | 9 |
| 1.5 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения....................................................................................................... | 10 |
| 1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения.............................................................................. | 11 |
| Глава 2. Схема водоотведения.................................................................... | 12 |
| 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения........................... | 12 |
| 2.2. Описание существующих технических и технологических проблем................................................................................................................. | 12 |
| 2.3. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения................................. | 13 |
| Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения............................................................................................................... 3.1.Решение об определении гарантирующей водоснабжающей организации. 14 | 13 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Красноярский сельсовет» на период до 2026 года разработана на основании следующих документов:

- Схема территориального планирования МО Поспелихинский район;

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышения надежности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом развития поселения;

- зоны централизованного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения.

Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Красноярский сельсовет» Поспелихинского района Алтайского края.

Инициатор проекта (Муниципальный заказчик)

Администрация Поспелихинского района Алтайского края.

Местонахождение объекта

Россия, Алтайский край, Поспелихинский район, МО «Красноярский сельсовет».

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Цели схемы

- Развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2026 г.;

- увеличения объемов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг;

- улучшения работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышения качества питьевой воды, поступающей потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

Водоснабжение:

с. Красноярское (646 жителей на 01.01.2024 г):

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов;

- осуществить реконструкцию четырех скважин (павильоны, частотные преобразователи);

- осуществить реконструкцию и развитие действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Красноярское центральным водоснабжением;

- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

п. Новый Мир (24 жителя на 01.01.2024 г)

- строительство скважины, обеспечивающей хозяйственно-бытовые нужды.

- строительство разводящей от данной скважины водопроводной сети.

с. Поломошное (110 жителей на 01.01.2024 г)

- строительство скважины, обеспечивающей хозяйственно-бытовые нужды.

- строительство разводящей от данной скважины водопроводной сети.

Водоотведение:

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления.

- Организация центральной системы водоотведения нецелесообразна, поэтому схемой предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом на поля фильтрации;

- в перспективе предусмотреть строительство полей фильтрации производительностью 55 м3/сут.

Сроки реализации схемы

Сроки реализации в период с 2019-2026 годы.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

4. Улучшение экологической ситуации.

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Красноярсский сельсовет»

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения МО «Красноярский»

МО «Красноярский сельсовет» расположен в южной части Поспелихинского района.

В настоящее время на территории МО «Красноярский сельсовет» имеется централизованная система водоснабжения обслуживаемая МКП «ЖилКомСервис». Система водоснабжения является собственностью Администрации Поспелихинского района.

1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В качестве источника водоснабжения на территории Красноярского сельсовета принят действующий комплекс водозаборных сооружений, расположенных в с. Красноярское Поспелихинского района производительность 30 м3/час. Общий объем водонапорных башен в с. Красноярское- 25 м3. Протяженность водопроводной сети – 20 км, в том числе: d57 – 0,28 км, d76 – 1,130 км, d89 – 2,59 км, d109 – 15,2 км, d159 – 0,8 км. Основной материал – чугун. Ветхих – 44 %. Год ввода в эксплуатацию с 1963 по 1982 .

На основании анализа объемов потребления воды потребителями принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения поселения и производственных предприятий. Техническое водопотребление производственных предприятий (при наличии) целесообразно обеспечить за счет использования собственных артезианских скважин на основе оборотных систем водоснабжения предусматривающих повторное использование воды (из технологического цикла). В с. Поломошное скважину обслуживает сельхозпредприятие.

Мощность централизованных водозаборных сооружений при одновременной работе 780 м³/сут (923 л/сут на человека), дефицита нет. Работают одновременно две скважины – 20 м3/сутки в зимнее время, в летнее время часто работают одновременно 3 скважины. Фактически сложившийся уровень среднесуточного водопотребления, составляющий в среднем 72 л/сутки на 1 сельского жителя (20519 м3/год), меньше среднесуточного водопотребления принятого «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края» в пределах 125-230 л/сут. на 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства. В селе имеются собственные скважины на частные подворьях. На 01.01.2024 год 78 % населения пользуются приборами учета воды.

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

1.2 Балансы водопотребления

Таблица 1.1. - Водопотребление

| Наименование показателя | ед. измер. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население всего | Чел. | 894 | 894 | 894 | 780 | 780 |
| С. Красноярское, п. Новый Мир | Чел. | 766 | 766 | 766 | 670 | 20519 |
| Реализация воды для населения | М³/год | 6257 | 27567 | 22442 | 23681 | 253 |
| Реализация воды для предприятий (бюджетные, прочие) | М³/год | 113 | 406 | 302 | 233 | 2054 |
| Потери воды | М³/год | 321 | 1406 | 1420 | 1390 | - |
| Собственные нужды | М³/год | 55 | 143 | 148 | 148 | 22826 |
| Итого | М³/год | 6746 | 29522 | 24312 | 25452 | 20519 |

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: на 1 пожар по 5 л/сек. Расход воды на пожаротушение составит — 108 м3.

Требуемый объем добычи подземных вод составляет:

- с. Красноярское, п. Новый Мир— 94 м3/сут;

1.3. - Данные лабораторных испытаний анализов воды

Таблица 1.2. - Данные лабораторных анализов воды

| Показатель состава | ед. измерения | Скважина |
| --- | --- | --- |
| Жесткость общая | Градус Ж | 6,2 |
| Окисляемость пермангантная | МгО/л | 1,5 |
| Фториды (F) | Мг/л | 2,2 |
| Железо (суммарно) | Мг/л | 2,1 |
| Мутность | ЕМФ | 1,3 |
| Марганец | Мг/л | 0,21 |
| Сульфаты | Мг/л | 132 |
| Кадмий (суммарно) | Мг/л | Менее 0,0001 |
| Нитраты (по NO3) | Мг/л | 0,1 |
| Аммиак (по азоту) | Мг/л | 0,1 |
| Свинец (суммарно) | Мг/л | Менее 0,002 |

1.4. Тарифы

Данные по тарифам на водоснабжение представлены в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 1.3. - Тарифы, действующие на территории Красноярского

Сельсовета

| Период | Тариф, руб/м³ без НДС |
| --- | --- |
| 2019 год с 1 января по 30 июня | 33,45 |
| 2019 год с 1 июля по 31 декабря | 33,45 |
| 2020 год с 1 января по 30 июня | 33,45 |
| 2020 год с 1 июля по 31 декабря | 35,69 |
| 2021 год с 1 января по 30 июня | 35,57 |
| 2021 год с 1 июля по 31 декабря | 35,57 |
| 2022 год с 1 января по 30 июня | 34,78 |
| 2022 год с 1 июля по 30 ноября | 34,78 |
| 2022 год с 1 декабря | 38,20 |
| 2024 год с 1 января по 30 июня | 38,20 |
| 2024 год с 1 июля по 31 декабря | 39,78 |

1.5. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере

водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Красноярского  сельского поселения:

Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей Красноярского сельского поселения, а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.

В перспективе развития Красноярского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

Благоустройство жилой застройки для Красноярского сельского поселения принято следующим:

- существующий одноэтажный жилой фонд оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной канализацией;

- вновь построенное индивидуальное одноэтажное жилищное строительство оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной канализацией.

1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов водоснабжения

Реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение системы водоснабжения с. Красноярское.

с. Красноярское:

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов;

- осуществить реконструкцию четырех скважин;

- осуществить реконструкцию и развитие действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Красноярское центральным водоснабжением;

- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

п. Новый Мир

- строительство скважины, обеспечивающей хозяйственно-бытовые нужды.

- строительство разводящей от данной скважины водопроводной сети.

с. Поломошное

- строительство скважины, обеспечивающей хозяйственно-бытовые нужды.

- строительство разводящей от данной скважины водопроводной сети.

Глава 2. Схема водоотведения

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения

В настоящее время канализация во всех селах выгребная. Отвод и утилизация жидких бытовых отходов в процессе эксплуатации существующего фонда жилых и гражданских объектов осуществляется в надворные уборные.

В селах Красноярского сельсовета нет централизованной системы водоотведения, ряд общественных зданий канализовано в выгребы разных объемов. Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на полигон, расположенный за территорией населенного пункта. Сброс поверхностного стока селитебных и производственных территорий осуществляется без какой-либо очистки. Ливневые канализации отсутствуют.

Таким образом. Для снижения негативного влияния на окружающую среду, существует необходимость в разработке рабочего проекта очистных сооружений с выносом за территорию населенного пункта.

2.2. Описание существующих технических и технологических проблем

Организация централизованной системы водоотведения нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительней для поселений.

Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составляет 55 м³/сут (21050 м3/год хозяйственно-питьевые нужды).

2.3. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

На территории Красноярского сельсовета на расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации производительностью 55 м³/сут. (производительность учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий).

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведения в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и

Водоотведения

Схема будет реализована в период с 2019 по 2026 годы, на которых планируется реализация намеченных целей:

Водоснабжение:

с. Красноярское:

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов;

- осуществить реконструкцию четырех скважин;

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с.  Красноярское центральным водоснабжением;

- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

п. Новый Мир

- строительство скважины, обеспечивающей хозяйственно-бытовые нужды.

- строительство разводящей от данной скважины водопроводной сети.

с. Поломошное

- строительство скважины, обеспечивающей хозяйственно-бытовые нужды.

- строительство разводящей сети от данной скважины.

Водоотведение:

На территории Красноярского сельсовета на расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации производительностью 55 м³/сут. (производительность учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий).  Также необходимо установить локальные очистные установки на имеющихся предприятиях. Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведения в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм, сброс в грунт или накопительный водоем.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие системы очистки: септики, фильтрующие колодцы, поля подземной  фильтрации, фильтрующая кассета, компактные очистные установки заводского изготовления.

3.1. В качестве гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения определяется МКП «ЖилКомСервис». Постановление Администрации Поспелихинского района № 527 от 05.11.2019 г.