Приложение

к постановлению

Администрации района

от                         г №

Схема водоснабжения и водоотведения

Муниципального образования Мамонтовский сельсовет

Поспелихинского района Алтайского края

на период до 2026 года

2024 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение.......................................................................................................... | 3 |
| --- | --- |
| Паспорт схемы …....................................................................................... | 4 |
| Глава 1. Схема водоснабжения …............................................................... | 6 |
| 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения | 6 |
| 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения | 6 |
| 1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения.................. | 6 |
| 1.2 Балансы водопотребления...................................................................... | 7 |
| 1.3 Данные лабораторных испытаний анализов воды............................... | 8 |
| 1.4 Тарифы …………………………………………………………………. | 9 |
| 1.5 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения....................................................................................................... | 10 |
| 1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения.............................................................................. | 10 |
| Глава 2. Схема водоотведения.................................................................... | 11 |
| 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения........................... | 11 |
| 2.2. Описание существующих технических и технологических проблем................................................................................................................. | 12 |
| 2.3. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения................................. | 12 |
| Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения............................................................................................................... | 12 |

3.1.Решение об определении гарантирующей водоснабжающей организации…..13

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Мамонтовский сельсовет» на период до 2026 года разработана на основании следующих документов:

- схема территориального планирования МО Поспелихинский район;

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышения надежности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения ;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом развития поселения;

- зоны централизованного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения.

Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Мамонтовский сельсовет» Поспелихинского района Алтайского края.

Инициатор проекта (Муниципальный заказчик)

Администрация Поспелихинского района Алтайского края.

Местонахождение объекта

Россия, Алтайский край, Поспелихинский район, МО «Мамонтовский сельсовет».

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Цели схемы

- Развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2026 г.;

- увеличения объемов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг;

- улучшения работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышения качества питьевой воды, поступающей потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

Водоснабжение:

п. им. Мамонтова (1134 жителей на 01.01.2024 г):

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов;

- осуществить реконструкцию скважины;

- осуществить реконструкцию и развитие действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей п. им. Мамонтова центральным водоснабжением;

- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

п. Крутой Яр (222 жителей на 01.01.2024 г)

- выполнить замену изношенных водопроводов;

Водоотведение:

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотреблениям.

- Организация центральной системы  водоотведения  нецелесообразна, поэтому схемой предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом на поля фильтрации;

- в перспективе предусмотреть строительство полей фильтрации производительностью  90 м3/сут.

Сроки реализации схемы

Сроки реализации в период с 2019-2026 годы.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

4. Улучшение экологической ситуации.

Глава 1.  Схема водоснабжения

1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Мамонтовский сельсовет»

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения МО «Мамонтовский сельсовет»

МО «Мамонтовский сельсовет» расположен в южной части Поспелихинского района.

В настоящее время на территории МО «Мамонтовский сельсовет» имеется централизованная система водоснабжения обслуживаемая ООО «Управление водопроводов». Система водоснабжения является собственностью Администрации  Поспелихинского района.

1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В качестве источника водоснабжения на территории Мамонтовского сельсовета принят действующий комплекс водозаборных сооружений, расположенных в п.им. Мамонтова (2 скважины) и п. Крутой Яр (1 скважина) Поспелихинского района производительность 30 м3/час (3 скважины по 10 м3/час). Общий объем водонапорных башен – 50 м3. Протяженность водопроводной сети – 25,496 км, в том числе: d32 – 2 км, d57 – 18,378 км, d89 – 0,498 км, d109 – 0,239 км, d150 – 0,05 км., d100мм - 4,331км. Основной материал – чугун, полиэтилен. Ветхих – 44 %. Год ввода в эксплуатацию с 1976 по 2013.

На основании анализа объемов потребления воды потребителями принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения поселения и производственных предприятий. Техническое водопотребление производственных предприятий (при наличии) целесообразно обеспечить за счет использования собственных артезианских скважин на основе оборотных систем водоснабжения, предусматривающих повторное использование воды (из технологического цикла).

Мощность централизованных водозаборных сооружений 720 м³/сут (417 л/сут на человека) при одновременной работе, дефицита нет. Фактический сложившийся уровень среднесуточного водопотребления, составляющий в среднем 61 л/сутки на 1 сельского жителя (38865 м3/год), меньше среднесуточного водопотребления принятого «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края», который принят в пределах 125-230 л/сут. на 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства. Низкий уровень потребления воды из центрального водопровода обусловлен близким залеганием грунтовых вод и наличием местных собственных скважин. На 01.01.2024 года 69 % населения пользуются приборами учета воды.

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

1.2. Балансы водопотребления

Таблица 1.1. - Водопотребление

| Наименование показателя | ед. измер. | 2023 |
| --- | --- | --- |
| Население | Чел. | 1356 |
| Реализация воды для населения | М³/год | 8841 |
| Реализация воды для предприятий (бюджетные, прочие) | М³/год | 509 |
| Потери воды | М³/год | 4461 |
| Собственные нужды | М³/год | 1581 |
| Итого | М³/год | 9350 |

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: на 1 пожар по 5 л/сек. Расход воды на пожаротушение составит — 108 м3.

Рассчитанные мощности на расчетный срок водозаборных  сооружений составляет:

- п.им. Мамонтова, п. Крутой Яр— 480 м3/сут;

1.3. Данные лабораторных испытаний анализов воды

Таблица 1.2. – Данные лабораторных анализов воды

| Показатель состава | ед. измерения | Скважина |
| --- | --- | --- |
| Жесткость общая | Градус Ж | 14,9 |
| Окисляемость пермангантная | МгО/л | 3,9 |
| Фториды (F) | Мг/л | 0,50 |
| Железо (суммарно) | Мг/л | 4,12 |
| Мутность | ЕМФ | 7,93 |
| Марганец | Мг/л | Менее 0,002 |
| Сульфаты | Мг/л | 599,4 |
| Кадмий (суммарно) | Мг/л | Менее 0,0001 |
| Нитраты (по NO3) | Мг/л | 3,55 |
| Аммиак (по азоту) | Мг/л | Менее 0,1 |
| Свинец (суммарно) | Мг/л | Менее 0,0001 |

1.4. Тарифы

Данные по тарифам на водоснабжение представлены в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 1.3. – Тарифы, действующие на территории Мамонтовского сельсовета

| Период | Тариф, руб/м³ без НДС | Тариф, руб/м³ с НДС |
| --- | --- | --- |
| 01.01.2023-31.12.2023 | 54,22 | 65,06 |
| 01.01.2024-30.06.2024 | 54,22 | 65,06 |
| 01.07.2024-31.12.2024 | 64,13 | 76,96 |

1.5. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере

водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Мамонтовского сельского поселения:

Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей Мамонтовского сельского поселения, а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.

В перспективе развития Мамонтовского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

Благоустройство жилой застройки для Мамонтовского сельского поселения принято следующим:

- существующий одноэтажный жилой фонд оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной канализацией;

- вновь построенное индивидуальное одноэтажное жилищное строительство оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной канализацией.

1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов водоснабжения

п. им. Мамонтова:

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов;

- осуществить реконструкцию скважины с целью обновления и увеличения производительности;

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей п. им. Мамонтова центральным водоснабжением;

- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

п. Крутой Яр

- выполнить замену изношенных водопроводов;

- осуществить реконструкцию скважины;

Глава 2. Схема водоотведения

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения

В настоящее время канализация во всех селах выгребная. Отвод и утилизация жидких бытовых отходов в процессе эксплуатации существующего фонда жилых и гражданских объектов осуществляется в надворные уборные.

В п. им. Мамонтова, п. Крутой Яр нет централизованной системы водоотведения, ряд общественных зданий канализовано в выгребы разных объемов. Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на полигон, расположенный за территорией населенного пункта.

Сброс поверхностного стока селитебных и производственных территорий осуществляется без какой-либо очистки. Ливневые канализации отсутствуют.

Таким образом. Для снижения негативного влияния на окружающую среду, существует необходимость в разработке рабочего проекта очистных сооружений с выносом за территорию населенного пункта.

2.2. Описание существующих технических и технологических проблем

Организация централизованной системы водоотведения нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительней для поселений.

Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составляет 90 м³/сут. (т.е. хозяйственно-питьевые нужды – 33 063,6 м3/год)

2.3. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованных систем водоотведения

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведения в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

Водоотведение:

На территории Мамонтовского сельсовета на расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации производительностью 90 м³/сут. (производительность учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий).  Также необходимо установить локальные очистные установки на имеющихся предприятиях. Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведения в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм, сброс в грунт или накопительный водоем.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие системы очистки: септики, фильтрующие колодцы, поля подземной  фильтрации, фильтрующая кассета, компактные очистные установки заводского изготовления.