Приложение

к постановлению

Администрации района

От                     г №

Схема водоснабжения и водоотведения

Муниципального образования Николаевский сельсовет

Поспелихинского района Алтайского края

на период до 2026 года

2024 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение.......................................................................................................... | 3 |
| --- | --- |
| Паспорт схемы …....................................................................................... | 4 |
| Глава 1. Схема водоснабжения …............................................................... | 6 |
| 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения | 6 |
| 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения | 6 |
| 1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения.................. | 7 |
| 1.2 Балансы водопотребления...................................................................... | 8 |
| 1.3 Данные лабораторных испытаний анализов воды............................... | 9 |
| 1.4 Тарифы …………………………………………………………………. | 10 |
| 1.5 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения....................................................................................................... | 11 |
| 1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения.............................................................................. | 12 |
| Глава 2. Схема водоотведения.................................................................... | 13 |
| 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения........................... | 13 |
| 2.2. Описание существующих технических и технологических проблем................................................................................................................. | 13 |
| 2.3. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения................................. | 14 |
| Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения............................................................................................................... 3.1. Решение об определении гарантирующей водоснабжающей организации……………………………………………………………………… 15 | 14 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Николаевский сельсовета» на период до 2026 года разработана на основании следующих документов:

- схема территориального планирования МО Поспелихинский район;

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышения надежности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом развития поселения;

- зоны централизованного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения.

Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Николаевский сельсовет» Поспелихинского района Алтайского края.

Инициатор проекта (Муниципальный заказчик)

Администрация Поспелихинского района Алтайского края.

Местонахождение объекта

Россия, Алтайский край, Поспелихинский район, МО «Николаевский сельсовет».

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Цели схемы

- Развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2026 г.;

- увеличения объемов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг;

- улучшения работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышения качества питьевой воды, поступающей потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

Водоснабжение:

с. Николаевка (1169 жителя на 01.01.2024 г):

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов;

- осуществить реконструкцию трех скважин;

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Николаевка центральным водоснабжением;

- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

п. Гавриловский (326 жителя на 01.01.2024 г)

- выполнить замену изношенных водопроводов;

- осуществить реконструкцию одной скважины;

- отремонтировать колодцы-3 шт;

- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

Водоотведение:

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотреблениям.

- Организация центральной системы  водоотведения  нецелесообразна, поэтому схемой предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом на поля фильтрации;

- в перспективе предусмотреть строительство полей фильтрации производительностью 146 м3/сут.

Сроки реализации схемы

Сроки реализации в период с 2019-2026 годы.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

4. Улучшение экологической ситуации.

Глава 1.  Схема водоснабжения

1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Николаевский сельсовет»

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения МО «Николаевский сельсовет»

МО «Николаевский сельсовет» расположен в северной части Поспелихинского района.

В настоящее время на территории МО «Николаевский сельсовет» имеется централизованная система водоснабжения обслуживаемая МКП «ЖилКомСервис». Система водоснабжения является собственностью Администрации Поспелихинского района.

1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В качестве источника водоснабжения на территории Николаевского сельсовета принят действующий комплекс водозаборных сооружений, расположенных в с. Николаевка -3 скважины производительностью по 10 м3/час, и п. Гавриловский – 2 скважины производительностью по 10 м3/час. Общий объем водонапорных башен с. Николаевска 10 м3 , п. Гавриловский- 40 м3. Протяженность водопроводной сети с. Николаевска 16,235 км, в том числе: d114 –16,235км. Основной материал – чугун. Ветхих – 44 %. Год ввода в эксплуатацию объектов с 1976 по 1998 г. Протяженность водопроводной сети п. Гавриловский 10 км, в том числе: d100 –10 км. Основной материал – чугун. Ветхих – 44 %. Год ввода в эксплуатацию объектов с 1968 по 1983 г.

На основании анализа объемов потребления воды потребителями принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения поселения и производственных предприятий. Техническое водопотребление производственных предприятий (при наличии) целесообразно обеспечить за счет использования собственных артезианских скважин на основе оборотных систем водоснабжения, предусматривающих повторное использование воды (из технологического цикла).

Мощность централизованных водозаборных сооружений в с. Николаевка 720 м³/сут (615 л/сут на человека), дефицита нет. Фактический сложившийся уровень среднесуточного водопотребления, составляющий в среднем 40 л/сутки на 1 сельского жителя (16863 м3/год), меньше среднесуточного водопотребления принятого «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края», который принят в пределах 125-230 л/сут. на 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства. Низкий уровень потребления воды из центрального водопровода обусловлен наличием местных собственных скважин у населения. На 01.01.2024 года 84 % населения пользуются приборами учета воды.

Мощность централизованных водозаборных сооружений в п. Гавриловский 480 м³/сут (1472 л/сут на человека), дефицита нет. Фактический сложившийся уровень среднесуточного водопотребления, составляющий в среднем 150 л/сутки на 1 сельского жителя (17861 м3/год), что соответствует среднесуточному нормативу водопотребления принятому «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края», который принят в пределах 125-230 л/сут на 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства. Имеются собственные скважины у населения. На 01.01.2024 года 74% населения пользуются приборами учета воды.

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

1.2. Балансы водопотребления

Таблица 1.1. - Водопотребление с. Николаевка

| Наименование показателя | ед. измер. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | Чел. | 1254 | 1254 | 1254 | 1169 | 1169 |
| Реализация воды для населения | М³/год | 12056 | 27217 | 23923 | 24429 | 16863 |
| Реализация воды для предприятий (бюджетные, прочие) | М³/год | 669 | 878 | 738 | 1634 | 5621 |
| Потери воды | М³/год | 799 | 1425 | 1450 | 1440 | 2289 |
| Собственные нужды | М³/год | 102 | 405 | 380 | 380 | - |
| Итого | М³/год | 16786 | 29925 | 26491 | 27883 | 24773 |

Таблица 1.2. - Водопотребление п. Гавриловский

| Наименование показателя | ед. измер. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | Чел. | 364 | 364 | 326 | 326 |
| Реализация воды для населения | М³/год | 16694 | 12172 | 10794 | 17861 |
| Реализация воды для предприятий (бюджетные, прочие) | М³/год | 13345 | 9261 | 15837 | 5953 |
| Потери воды | М³/год | 1493 | 1465 | 1450 | 2289 |
| Собственные нужды | М³/год | 39 | 44 | 44 | - |
| Итого | М³/год | 31571 | 22942 | 28125 | 26103 |

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: на 1 пожар по 5 л/сек. Расход воды на пожаротушение составит — 108 м3.

Требуемый объем добычи подземных вод составляет:

- с. Николаевка – 112 м3/сут;

- п. Гавриловский – 66 м3/сут;

1.3.  Данные лабораторных испытаний анализов воды

Таблица 1.2. – Данные лабораторных анализов воды

| Показатель состава | ед. измерения | Скважина Николаевка | Скважина Гавриловка |
| --- | --- | --- | --- |
| Жесткость общая | Градус Ж | 8,1 | 6,8 |
| Окисляемость пермангантная | МгО/л | 2,3 | 1,7 |
| Фториды (F) | Мг/л | 1,1 | 1,2 |
| Железо (суммарно) | Мг/л | 0,93 | 0,1 |
| Мутность | ЕМФ | 3,9 | 5,1 |
| Марганец | Мг/л | 0,24 | 0,2 |
| Сульфаты | Мг/л | 149 | 178 |
| Кадмий (суммарно) | Мг/л | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Нитраты (по NO3) | Мг/л | 0,1 | 0,1 |
| Аммиак (по азоту) | Мг/л | 0,1 | Менее 0,1 |
| Свинец (суммарно) | Мг/л | Менее 0,002 | Менее 0,002 |

1.4. Тарифы

Данные по тарифам на водоснабжение представлены в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 1.3. – Тарифы, действующие на территории Николаевского сельсовета с. Николаевка

| Период | Тариф, руб/м³ без НДС |
| --- | --- |
| 2019 год с 1 января по 30 июня | 33,45 |
| 2019 год с 1 июля по 31 декабря | 33,45 |
| 2020 год с 1 января по 30 июня | 33,45 |
| 2020 год с 1 июля по 31 декабря | 35,69 |
| 2021 год с 1 января по 30 июня | 35,57 |
| 2021 год с 1 июля по 31 декабря | 35,57 |
| 2022 год с 1 января по 30 июня | 34,78 |
| 2022 год с 1 июля по 30 ноября | 34,78 |
| 2022 год с 1 декабря | 38,20 |
| 2024 год с 1 января по 30 июня | 38,20 |
| 2024 год с 1 июля по 31 декабря | 39,78 |

Таблица 1.4. - Тарифы, действующие на территории Николаевского сельсовета п. Гавриловский

| Период | Тариф, руб/м³ без НДС |
| --- | --- |
| 2019 год с 1 января по 30 июня | 33,45 |
| 2019 год с 1 июля по 31 декабря | 33,45 |
| 2020 год с 1 января по 30 июня | 33,45 |
| 2020 год с 1 июля по 31 декабря | 35,69 |
| 2021 год с 1 января по 30 июня | 35,57 |
| 2021 год с 1 июля по 31 декабря | 35,57 |
| 2022 год с 1 января по 30 июня | 34,78 |
| 2022 год с 1 июля по 30 ноября | 34,78 |
| 2022 год с 1 декабря | 38,20 |
| 2024 год с 1 января по 30 июня | 38,20 |
| 2024 год с 1 июля по 31 декабря | 39,78 |

1.5. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Николаевского сельского поселения:

Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей Николаевского сельского поселения, а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.

В перспективе развития Николаевского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

Благоустройство жилой застройки для Николаевского сельского поселения принято следующим:

- существующий одноэтажный жилой фонд оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной канализацией;

- вновь построенное индивидуальное одноэтажное жилищное строительство оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной канализацией.

1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации  объектов водоснабжения

Реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение системы водоснабжения с. Николаевка и пос. Гавриловский.

с. Николаевка:

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов;

- осуществить реконструкцию трех скважин;

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Николаевка центральным водоснабжением;

- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

п. Гавриловский:

- выполнить замену изношенных водопроводов;

- осуществить реконструкцию одной скважины;

- отремонтировать колодцы-3 шт;

- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

Глава 2. Схема водоотведения

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения

В настоящее время канализация в селах выгребная. Отвод и утилизация жидких бытовых отходов в процессе эксплуатации существующего фонда жилых и гражданских объектов осуществляется в надворные уборные.

В Николаевском сельсовете нет централизованной системы водоотведения, ряд общественных зданий канализовано в выгребы разных объемов. Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на полигон, расположенный за территорией населенного пункта.

Сброс поверхностного стока селитебных и производственных территорий осуществляется без какой-либо очистки. Ливневые канализации отсутствуют.

Таким образом. Для снижения негативного влияния на окружающую среду, существует необходимость в разработке рабочего проекта очистных сооружений с выносом за территорию населенного пункта.

2.2. Описание существующих технических и технологических проблем

Организация централизованной системы водоотведения нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительней для поселений.

Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составляет 146 м³/сут. (т.е. хозяйственно-питьевые нужды с. Николаевка- 41546,4 м3/год, п. Гавриловский – 11894,4 м3/год)

2.3. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

На территории Николаевского сельсовета на расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации производительностью 146 м³/сут. (производительность учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий).

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведения в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и

водоотведения

Схема будет реализована в период с 2019 по 2026 годы, на которых планируется реализация намеченных целей:

Водоснабжение:

с. Николаевка

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов;

- осуществить реконструкцию трех скважин;

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Николаевка центральным водоснабжением;

- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

п. Гавриловский

- выполнить замену изношенных водопроводов;

- осуществить реконструкцию одной  скважины;

- отремонтировать колодцы-3 шт;

- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

Водоотведение:

На территории Николаевского сельсовета на расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации производительностью 146 м³/сут. (производительность учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий).  Также необходимо установить локальные очистные установки на имеющихся предприятиях. Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведения в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм, сброс в грунт или накопительный водоем.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие системы очистки: септики, фильтрующие колодцы, поля подземной  фильтрации, фильтрующая кассета, компактные очистные установки заводского изготовления.

3.1. В качестве  гарантирующей  организации в сфере холодного водоснабжения определяется МКП «ЖилКомСервис». Постановление Администрации Поспелихинского района № 527 от 05.11.2019 г.